## מאגר_חירום
מאגר חירום
סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ
01 | קו סניקה |  |  |  | 1482450
01.57 | צנרת ואביזרים |  |  |  | 1482450
01.57.001 | צנרת |  |  |  | 1482450
01.57.001.0010 | צנרת פוליאתילן מסוג PE100 SDR17 בקוטר 1,000 מ"מ כולל התחברות לצינור קיים | מ' | 450 | 2975 | 1338750
01.57.001.0020 | עטיפת בטון בחציית נחל לפי פרט 2 בתוכנית 2173-3-21 | מ' | 45 | 3000 | 135000
01.57.001.0030 | סרט סימון ניתן לאיתור | מ' | 450 | 10 | 4500
01.57.001.0040 | עמודי סימון | יח' | 12 | 350 | 4200
02 | תחנת שאיבה להחזרת שפכים |  |  |  | 1596946
02.01 | עבודות עפר |  |  |  | 172105
02.01.001 | עבודות עפר לביצוע תחנת שאיבה ומתקן כניסה למאגר חירום קיים |  |  |  | 158540
02.01.001.0010 | חפירה מקומית בתוך מאגר חירום קיים, שבנוי מסללות עפר. העבודה כוללת:- גישושים מקומיים לקבלת עובי שכבת איטום.- פינוי חומר שכבת איטום (חרסית שמנה) לשימור ושימוש חוזר.- ביצוע דרך זמנית בתוך המאגר לכלים מכניים קלים. כולל שימור ו/או החזרת חומר האיטום קדמותו.- חפירה מקומית ליסודות חנת שאיבה וליסודות של מתקן הכניסה וגשר שירות, לרבות משטחי בטון של מתקן הכניסה, הכל לפי תוכניות קונסטרוקציה והמפרט המיוחד (סה"כ כמות חפירה ופינוי שכבת איטום כ- 400 מ"ק). | קומפ | 1 | 25000 | 25000
02.01.001.0020 | הידוק שתית לפי הנחיות יועץ הקרקע: הידוק מבוקר (קרקעית חפירה) של החזרת מיטב החומר החפור בעומק בשכבות של 20 ס"מ, לרבות הידוק מבוקר בהם החזרת החומר החפור 50% | מ"ק | 20 | 20 | 400
02.01.001.0030 | הידוק שתית על ידי שברי אבן "בקלש" לייצוב שתית, לרבות פיזור והידוק מבוקר 50% | מ"ק | 20 | 170 | 3400
02.01.001.0040 | מצע סוג א' לרבות פיזור מבוקר, יסופק ממחצבה מאושרת | מ"ק | 260 | 179 | 46540
02.01.001.0050 | חומר איטום - שכבת חרסית שמנה בעובי כ- 60 ס"מ באזורים שחפרו לצורך ביצוע החפירה, החזרת המצב לקדמותו, לרבות הספקת החומר החסר | מ"ק | 85 | 40 | 3400
02.01.001.0060 | שכבת יריעות H.D.P.E בעובי 1.5 מ"מ לחיפוי איזור המאגר של מתקן הכניסה, הכל לפי המפרט המיוחד ותוכניות קונסטרוקציה | מ"ר | 60 | 80 | 4800
02.01.001.0070 | שאיבת מי תהום בזמן ביצוע העבודות לפי הנחיות יועץ קרקע ו/או הידרוגאולוג, אשר יועסקו ע"י הקבלן, לצורך ביצוע העבודות ביבש | קומפ | 1 | 75000 | 75000
02.01.002 | עבודות עפר למשטח בטון (לרבות ביצוע חפירה של עטיפת בטון לצינורות) |  |  |  | 13565
02.01.002.0010 | חפירה מקומית בעומק עד 1.0 מ' לפי תוכניות קונסטרוקציה | מ"ק | 80 | 36 | 2880
02.01.002.0020 | הידוק שתית על ידי שברי אבן "בקלש" לייצוב שתית, לרבות פיזור והידוק מבוקר | מ"ק | 26 | 170 | 4420
02.01.002.0030 | מצע סוג א', לרבות פיזור מבוקר, יסופק ממחצבה מאושרת | מ"ק | 35 | 179 | 6265
02.02 | עבודות בטון יצוק באתר |  |  |  | 464691
02.02.001 | עבודות בטון יצוק באתר תחנת שאיבה, מתקן כניסה וגשר שירות |  |  |  | 426851
02.02.001.0010 | מצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ מתחת ליסודות בודדים | מ"ר | 45 | 61 | 2745
02.02.001.0020 | מצע יריעות פוליאתילן בעובי 0.3 מ"מ מתחת לרצפת בטון | מ"ר | 75 | 9 | 675
02.02.001.0030 | יסוד בטון ב-40 עם תוספות עבור בטון בעל התנגדות משופרת לחדירת מים מסוג "משופר אטוימות" ב- 40 במקום בטון ב-40 שקיעה "5 | מ"ק | 8 | 1180 | 9440
02.02.001.0040 | כנ"ל, אך יסודות בטון בודדים למתקן כניסה וגשר שירות | מ"ק | 25 | 1360 | 34000
02.02.001.0050 | קורות סוד בטון ב-40 עם תוספות עבור בטון בעל התנגדות משופרת לחדירת מים מסוג "משופר אטוימות" ב- 40 במקום בטון ב-40 שקיעה "5 יצוקות על גבי מצע ברוחב 20 ס"מ | מ"ק | 4 | 1490 | 5960
02.02.001.0060 | רמפה ירידה משופעת למתקן כניסה - מרצפי בטון ב- 40 עם תוספות עבור בטון בעל התנגדות משופרת לחדירת מים מסוג "משופר אטוימות" ב- 40 במקום בטון ב-40 שקיעה "5, יצוקים על מצע בעובי 25 ס"מ | מ"ק | 22 | 1890 | 41580
02.02.001.0070 | קירות בטון ב-40 לתחנת שאיבה בעובי בטון ב-40 עם תוספות עבור בטון בעל התנגדות משופרת לחדירת מים מסוג "משופר אטוימות" ב- 40 במקום בטון ב-40 שקיעה "5 | מ"ק | 36 | 1460 | 52560
02.02.001.0080 | הגבהות ו/או בליטות בטון ב-40 עם תוספות עבור בטון בעל התנגדות משופרת לחדירת מים מסוג "משופר אטוימות" ב- 40 במקום בטון ב-40 שקיעה "5, בתעלות בטון בתוך מתקן כניסה, לרבות תמיכות לצינור "40 וקיר גלישה בעובי 20-30 ס"מ | מ"ק | 2 | 1930 | 3860
02.02.001.0090 | עמודי בטון עגולים בטון ב-40 עם תוספות עבור בטון בעל התנגדות משופרת לחדירת מים מסוג "משופר אטוימות" ב- 40 במקום בטון ב-40 שקיעה "5 | מ"ק | 1.8 | 2370 | 4266
02.02.001.0100 | קורות תחתונות תלויות בטון ב-40 עם תוספות עבור בטון בעל התנגדות משופרת לחדירת מים מסוג "משופר אטוימות" ב- 40 במקום בטון ב-40 שקיעה "5, בחתכים שונים | מ"ק | 8 | 1640 | 13120
02.02.001.0110 | תקרות לגשר שירות בטון ב-40 עם תוספות עבור בטון בעל התנגדות משופרת לחדירת מים מסוג "משופר אטוימות" ב- 40 במקום בטון ב-40 שקיעה "5 בעובי 25 ס"מ | מ"ק | 19 | 1600 | 30400
02.02.001.0120 | הגבהות ותמיכות לצינור "16 בעובי 25 ס"מ בטון ב-40 עם תוספות עבור בטון בעל התנגדות משופרת לחדירת מים מסוג "משופר אטוימות" ב- 40 במקום בטון ב-40 שקיעה "5 בתוך גשר שירות | מ"ק | 3 | 1930 | 5790
02.02.001.0130 | מוטות פלדה מצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון | טון | 15 | 5600 | 84000
02.02.001.0140 | פחי פלדה מגולוונים ומבוטנים, לרבות קוצים מרותכים | טון | 0.2 | 18700 | 3740
02.02.001.0150 | עמודים פלדה וקורות פלדה מפרופילי R.H.S. ו/או H.E.B וכד' מגולוונים וצבועים ב-4 שכבות בחומרים נגד אקלים קורוזיבי, לרבות פחי חיבור וברגי חיבור למתקן הרמה | טון | 1 | 23500 | 23500
02.02.001.0160 | הגנת קירות פנים וחוץ של תחנת שאיבה, רצפה + עמובים בטון וכו' במגע עם שפכים קורוזיביים על ידי חומרים לפי המפרט המיוחד והנחיות היצרן | מ"ר | 315 | 85 | 26775
02.02.001.0170 | עצר מים מרצועות P.V.C תרמופלסטי על בסיס פוליויניל כלוריד, גמיש, מסוג "ספיר סטופ" או "סיקה WATERBARS" או ש"ע, בהפסקות יציקה, תפרי התפשטות, תפרים קונסטרוקטיביים, ברוחב 19-25 ס"מ | מ' | 30 | 105 | 3150
02.02.001.0180 | עצר מים תופח על בסיס בנטונייט מסוג "בנטוסטופ" דוגמת "ביטום" או ש"ע לאיטום תפרי יציקה ברוחב 25 מ"מ ועובי 20 מ"מ | מ' | 15 | 86 | 1290
02.02.001.0190 | יציקת תמיכות לצינורות "40, העבודה כוללת:- חפירה מקומית עד למפל תחתית היסוד ולעומק החלפת קרקע לפי תוכנית.- החלפת קרקע לפי תוכנית בעומק כלשהוא.- יציקת בטון רזה בעובי 5 ס"מ, לפי פרט.- יציקת תמיכות מבטון ב-30, לפי פרט. | יח' | 4 | 5000 | 20000
02.02.001.0200 | פרט התחברות צינור "40 מתוכנן לשוחה קיימת, העבודה כוללת:- ניסור קיר בטון בעובי 30 ס"מ באורך כ- 4.50 מ'.- יציקת קיר איטום בטון ב-40 בתערובת לשיפור אטימות, לרבות זיון, קוצים לאיטום הפנימי וגמר, לרבות אינסרט של צינור "40 כולל 2 עוגנים וגמר מושלם, הכל לפי פרט. | קומפ | 1 | 60000 | 60000
02.02.002 | משטח בטון למערכת צינורות יצוק באתר |  |  |  | 37840
02.02.002.0010 | בטון רזה בעובי 5 ס"מ מתחת למשטחי בטון | מ"ר | 40 | 61 | 2440
02.02.002.0020 | מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים על מצע בעובי 25 ס"מ, לרבות קורות יסוד ו/או עיבויים, לרבות זיון בכמות של 80 ק"ג/מ"ק | מ"ק | 12 | 1600 | 19200
02.02.002.0030 | עטיפת בטון של צינור פלדה "40, בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) לרבות זיון בכמות של 40 ק"ג/מ"ק | מ"ק | 6 | 1300 | 7800
02.02.002.0040 | כנ"ל, אך של צינור "16 | מ"ק | 3 | 1300 | 3900
02.02.002.0050 | שיקום דרך עפר קיים לאחר ביצוע משטח בטון ומערכת של מעבר צינורות בקוטר "16 ו- "40. העבודה כוללת:- יישור שטחים ע"י חפירה ו/או מילוי בגובה עד 20 ס"מ בעת העבודה, לאחר חפירה מצע ותשתיות קיימים ושימוש חוזר (כ- 20 מ"ק).- אבן שפה במידות 15/30/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת, גוון אפור (כ- 30 מ').- אבן שפה במידות 25/25/50 ס"מ דגם "כמות משופרת" לרבות יסוד ומשענת בטון - צבע אפור (2 מ'). | קומפ | 1 | 4500 | 4500
02.57 | צנרת ואביזרים |  |  |  | 960150
02.57.001 | צנרת ואביזרי צנרת |  |  |  | 622350
02.57.001.0010 | מעבר קוטר פלב"מ 316 בקוטר "16/"10 סקדיול 40 | יח' | 1 | 1370 | 1370
02.57.001.0020 | צנרת פלב"מ 316 בקוטר "16 סקדיול 40 להתקנה בבור הרטוב | מ' | 6 | 1020 | 6120
02.57.001.0030 | חיבור פלדה - פלב"מ בקוטר "16 באמצעות אוגנים וחיוץ | יח' | 1 | 2960 | 2960
02.57.001.0040 | קשת פלדה 90 מעלות "16 להתקנה גלויה | יח' | 2 | 1250 | 2500
02.57.001.0050 | קשת פלדה 90 מעלות "16 להתקנה תת קרקעית | יח' | 1 | 1370 | 1370
02.57.001.0060 | מעבר קוטר פלדה "16/"24 להתקנה תת קרקעית | יח' | 1 | 2130 | 2130
02.57.001.0070 | מעבר קוטר פלדה "24/"36 להתקנה תת קרקעית | יח' | 1 | 3320 | 3320
02.57.001.0080 | הסתעפות T פלדה בקוטר "36/"36/"36 להתקנה גלויה | יח' | 1 | 6830 | 6830
02.57.001.0090 | הסתעפות T פלדה בקוטר "40/"40/"40 להתקנה תת קרקעית | יח' | 1 | 14500 | 14500
02.57.001.0100 | מעבר קוטר פלדה "36/"40 להתקנה גלויה | יח' | 1 | 4260 | 4260
02.57.001.0110 | קשת פלדה 90 מעלות "36 להתקנה תת קרקעית | יח' | 1 | 4260 | 4260
02.57.001.0120 | קשת פלדה 90 מעלות "36 להתקנה גלויה | יח' | 1 | 3820 | 3820
02.57.001.0130 | קשת פלדה 90 מעלות "40 להתקנה גלויה | יח' | 2 | 4500 | 9000
02.57.001.0140 | חיבור צינור PE-100 בקוטר 1000 מ"מ לצינור פלדה "40, לפי פרט | יח' | 2 | 10200 | 20400
02.57.001.0150 | קשת פוליאתילן PE-100 SDR17 בקוטר 1000 מ"מ 90 מעלות | יח' | 2 | 11900 | 23800
02.57.001.0160 | שסתום אוויר משולב לביוב בקוטר "3, כולל אוגן ואוגן נגדי | יח' | 1 | 4490 | 4490
02.57.001.0170 | מגוף טריז צר לביוב בקוטר "3 PN10 | יח' | 1 | 1350 | 1350
02.57.001.0180 | שסתום אל חוזר לביוב בקוטר "16 PN10, כולל אוגנים ואוגנים נגדיים | יח' | 1 | 29120 | 29120
02.57.001.0190 | מגוף טריז צר לביוב בקוטר "16 PN10, כולל אוגנים ואוגנים נגדיים | יח' | 1 | 12620 | 12620
02.57.001.0200 | מחבר פירוק בקוטר "16 PN10, כולל אוגנים ואוגנים נגדיים | יח' | 1 | 3230 | 3230
02.57.001.0210 | מגוף טריז צר לביוב בקוטר "36, כולל מפעיל חשמל, אוגנים ואוגנים נגדיים | יח' | 1 | 85000 | 85000
02.57.001.0220 | קטעי צנרת פלדה בקוטר "16 להתקנה גלויה | מ' | 20 | 760 | 15200
02.57.001.0230 | קטעי צנרת כנ"ל, אך להתקנה תת קרקעית | מ' | 5 | 850 | 4250
02.57.001.0240 | קטעי צנרת פלדה בקוטר "24 להתקנה גלויה | מ' | 5 | 1700 | 8500
02.57.001.0250 | קטעי צנרת פלדה בקוטר "36 להתקנה גלויה | מ' | 5 | 3410 | 17050
02.57.001.0260 | קטעי צנרת פלדה בקוטר "40 להתקנה גלויה | מ' | 40 | 4250 | 170000
02.57.001.0270 | קטעי צנרת פוליאתילן מסוג PE100 SDR17 בקוטר 1000 מ"מ | מ' | 5 | 2980 | 14900
02.57.001.0280 | אספקה והתקנה של סגר קיר בקוטר 800 מ"מ | יח' | 1 | 50000 | 50000
02.57.001.0290 | אספקה והתקנה של סגר קיר בקוטר 1,400 מ"מ | יח' | 1 | 100000 | 100000
02.57.002 | ציוד אלקטרומכני ומכשור |  |  |  | 303500
02.57.002.0010 | משאבה טבולה לביוב לספיקה של 1000 מק"ש ועומד 20 מ', כולל מנוע בהספק 90 קוו"ט כדוגמת תוצרת חב' Hydrostal או ש"ע ואיכות מאושר | יח' | 1 | 200000 | 200000
02.57.002.0030 | מד ספיקה אלקטרומגנטי בקוטר "16 PN10, כולל אוגנים ואוגנים נגדיים | יח' | 1 | 18000 | 18000
02.57.002.0040 | מתמר לחץ | יח' | 1 | 1500 | 1500
02.57.002.0050 | מד מפלס אולטראסוני | יח' | 1 | 12000 | 12000
02.57.002.0060 | מערכת מצופים לגיבוי | יח' | 1 | 2000 | 2000
02.57.002.0070 | מתקן הרמה | יח' | 1 | 70000 | 70000
02.57.003 | מסגרות |  |  |  | 34300
02.57.003.0010 | מכסה פלדה חד כנפי במידות 1.0x1.2 מ' להתקנה בתקרת מבנה המשאבות | יח' | 1 | 4200 | 4200
02.57.003.0020 | מכסה פלב"מ חד כנפי במידות 0.8x0.8 מ' להתקנה בתקרת מבנה משאבות | יח' | 1 | 3500 | 3500
02.57.003.0030 | מעקה אלומיניום | מ' | 70 | 350 | 24500
02.57.003.0040 | סולם פלב"מ | מ' | 7 | 300 | 2100
03 | מאגר חירום |  |  |  | 596500
03.51 | עבודות הקמת מאגר |  |  |  | 596500
03.51.001 | מצעים |  |  |  | 596500
03.51.001.0010 | חישוף שטח המאגר | מ"ר | 44300 | 5 | 221500
03.51.001.0020 | פינוי משקעים מהמאגר | מ"ק | 7500 | 50 | 375000
04 | שיקום תחנת שאיבה קיימת לקולחים |  |  |  | 40000
04.02 | עבודות בטון יצוק באתר |  |  |  | 40000
04.02.001 | עבודות בטון יצוק באתר |  |  |  | 40000
04.02.001.0010 | שיקום וחיזוק תחנת שאיבה קיימת בנויה מבטון מזוין. העבודה כוללת:- בדיקת מצב קיים של קונסטרוקציית תחנה קיימת לצורך הכנת פרוגרמה לבדיקה של מעבדה מוסמכת.- שיקום וחיזוק של שוחה וגשר לעומסי השירום הקיימים.- הגנת רצפות, קירות פנים וחוץ במגע עם שפכים קורוזיביים, לפי המפרט המיוחד | קומפ | 1 | 40000 | 40000
08 | עבודות חשמל, פיקוד ובקרה |  |  |  | 403336
08.01 | עבודות חשמל |  |  |  | 403336
08.01.0010 | מחיר הסעיפים להלן כולל גם חיצוב מעברים בקירות בלוקים או בטון לצנרת או תעלות, תיקוני טיח וצבע וכל העבודות הנדרשות להחזרת המצב לקדמותו. כן ישולם בסעיף נפרד עבור ביצוע חיצוב ו/או מעברים בתקרות בלבד כמפורט להלן. | הערה | 0 | 0 | 0
08.01.001 | לוחות חשמל |  |  |  | 116551
08.01.001.0010 | הערות: א. לוחות החשמל יבנו לפי תקן ישראלי ע"י IEC 61439 יצרן מאושר לכך. ויעמדו בדרישות התקן.ב. כושר ניתוק של המאמ"תים יהיה 10KA לפי תקן IEC 898 ג. עבור מפסקי זרם חצי-אטומטיים יש להבטיח שכושר הניתוק יהיה ICS=ICU ד.במתנעים הרכים וביחידות מדידה או ציוד אלקטרוני יש לצפות בלקה את הכרטיסים האלקטרוניים ובבדיל את חלקי הנחושת. | הערה | 0 | 0 | 0
08.01.001.0110 | מפסק זרם חצי אוטומטי 3X250A, כושר ניתוק גבוה דוגמת N.S.X של שניידר או KTA של A.B להגנת מנוע (יחידת הגנה מותאמת להגנת מנוע) כולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה | יח' | 2 | 5000 | 10000
08.01.001.0115 | תוספת למפסק הנ"ל עבור התקנה בלוח קיים כולל כל חומרי העזר וכלים הנדרשים להתקנה מושלמת על פי חוק החשמל.קומפ. | קומפ | 1 | 1500 | 1500
08.01.001.0120 | מנתק מעגל אוטומטי PKZM1-6 ,3X6A, של מולר או .G.V של טלמכניק, כושר ניתוק 50KA | יח' | 3 | 250 | 750
08.01.001.0130 | מנתק מעגל אוטומטי כנ"ל אך 25KA ,3X25A. | יח' | 2 | 313 | 626
08.01.001.0140 | תוספת למחיר מנתק מעגל עד 3X25A, עבור בלוק מגעי עזר | יח' | 1 | 63 | 63
08.01.001.0150 | מאמ"ת חד פאזי עד 10KA , 1X25A | יח' | 5 | 63 | 315
08.01.001.0160 | מאמ"ת דו קוטבי עד 10KA ,2X25A או חד קוטבי עם ניתוק האפס. | יח' | 5 | 100 | 500
08.01.001.0170 | מאמ"ת תלת פאזי עד 25KA ,3X25A | יח' | 5 | 200 | 1000
08.01.001.0210 | מגען תלת קוטבי למנוע עד AC-3 ,130HP ,כולל בלוק מגעי עזר. | יח' | 1 | 2750 | 2750
08.01.001.0270 | ווסת מהירות אלקטרוני דיגיטלי,למנוע בהספק 110KW כולל: מאוורר פנימי, משנק טורי בכניסה למניעת הרמוניות , הגנות, מגעים יבשים, צג דיגיטלי, תוצרת שניידר סדרת ATV או ש"ע מאושר ע"י המזמין . | יח' | 1 | 25000 | 25000
08.01.001.0290 | ממסר פיקוד 4 מגעים AC3 6A סליל עבודה 230V, או 24V DC תוצרת A.B או טלמכניק | יח' | 15 | 163 | 2445
08.01.001.0300 | ממסר פיקוד כנ"ל אך 8 מגעים | יח' | 2 | 225 | 450
08.01.001.0320 | ממסר השהייה בחיבור אלקטרוני נישלף כולל בסיס, מגע מחליף, נורות סימון, לתחומים שונים כולל ממסר פולס תוצרת טלמכניק או A.B | יח' | 3 | 313 | 939
08.01.001.0330 | ממסר התראת רטיבות מנוע 230V, מגע פיקוד 6A להתקנה בלוח דגם SC-100 של SLIMLINE (יבואן: E.I.D טל: 03-5620791) או ש"ע מאושר מותקן ומחווט בלוח קומפלט. | יח' | 1 | 688 | 688
08.01.001.0340 | ממסר טרמיסטור בליפופי מנוע 230V להתקנה בלוח מגע יבש מחליף 10A, כולל לחצן איפוס ידני תוצרת מולר או סימנס או ש"ע. | יח' | 1 | 525 | 525
08.01.001.0350 | לחצן פיקוד 3 מגעים. | יח' | 5 | 94 | 470
08.01.001.0360 | מהדק עם נורות לד לחיווט כניסות ויציאות לבקר מותאם למתח DC ו- AC כדוגמת פיניקס . | יח' | 15 | 32 | 480
08.01.001.0370 | מהדק נתיך אינטגרלי כולל נורת סימון LED דוגמת CONTACLUB. | יח' | 30 | 38 | 1140
08.01.001.0380 | נורת סימון, מטיפוס LED עם נגד הפלת מתח | יח' | 10 | 75 | 750
08.01.001.0390 | מפסק פיקוד סיבובי 10A מטיפוס פקט חד קוטבי 3 מצבים עם או בלי אפס תוצרת מולר או טלמכניק | יח' | 1 | 182 | 182
08.01.001.0400 | מפסק פיקוד כנ"ל אך חד קוטבי 4 מצבים | יח' | 2 | 200 | 400
08.01.001.0410 | מפסק פיקוד כנ"ל אך 3 מצבים 2 קטבים | יח' | 2 | 225 | 450
08.01.001.0430 | מפסק פקט 2X10A , 2 מצבים | יח' | 2 | 125 | 250
08.01.001.0440 | מפסק פקט 3X16A , 2 מצבים | יח' | 2 | 188 | 376
08.01.001.0450 | מונה שעות עבודה 230V. | יח' | 1 | 213 | 213
08.01.001.0460 | רב מודד דיגטלי לזרם, מתח, הספק, שיא ביקוש, כופל הספק וכו' דגם SATEC PM135E כולל משני זרם ומהדק קצר עבורו עד 3X250A, כולל כרטיס תקשורת TCP/IP | יח' | 1 | 5250 | 5250
08.01.001.0480 | מד מפלס אולטראסוני דגם BLACK BOX ULTRA 4 של PULSAR (מגטרון) הכולל: גשש אולטראסוני- יח' מגבר/מתמר מותקנת ומחווטת בלוח החשמל. - יח' תכנות עבור המתמר/מתאם PROGRAMER. כבל קואקס באורך כנדרש בהתאם לתוכניות השטח רציף לכל אורכו כולל 3 מגעים יבשים מותקן ומחובר כולל השחלת הכבל מהגשש ועד למתמר מכוון ומופעל בשטח קומפלט. | יח' | 1 | 9375 | 9375
08.01.001.0490 | שעון פיקוד מיכני יומי 24 שעות, עם רזרבה ל-72 שעות | יח' | 2 | 438 | 876
08.01.001.0520 | מגן מתח יתר מודולרי חד קוטבי 24V DC דוגמת VF DC של אמבל או ש"ע | יח' | 2 | 650 | 1300
08.01.001.0560 | שנאי יצוק 230/24V חד פאזי בהספק עד 100VA תוצרת LEGRAND כולל נתיך הגנה אינטגרלי. | יח' | 2 | 250 | 500
08.01.001.0590 | מאוורר (ונטה) להתקנה בלוח בקוטר עד "8 כנידרש כולל מסנן לכניסת אויר המותקן בקצה השני, טרמוסטט אורגינלי להפעלה תוצרת HIMEL | יח' | 1 | 1250 | 1250
08.01.001.0600 | מנורת LED 6W תוצרת ניסקו מותקנת בתוך הלוח. | יח' | 2 | 125 | 250
08.01.001.0620 | מנתק פקט בעומס 2,2X16A מגעים (N.C+N.O). | יח' | 1 | 188 | 188
08.01.001.0630 | מפסק גבול בדלת הלוח 230V מותקן ומחובר | יח' | 4 | 75 | 300
08.01.001.0640 | מבנה לוח חשמל מתח נמוך עבור משאבות לפי תוכנית העמדה וסכמה חד קוית בנוי מפח צבוע באפוקסי בתנור ועומד בדרישות תקן ישראלי 61439 ומיוצר ע"י יצרן מאושר רמתמידור 2B תוצרת RITTAL או TABULA של ארדן או X-ENERGY של מולר או ABB ARTU להעמדה על הרצפה, פסי צבירה 3X630A לפי תוכנית אטום IP43 מיועד לטמפ' סביבה 40 מעלות כולל דלתות מלאות בחזית פנלים סגירה תחתונה של הלוח כולל הרכבת הציוד, חיווט, פסי צבירה, שילוט, מהדקים, פלטות פנימיות, הכנה לחבור הכבלים וכל החמריםוהעבודות הנדרשים להשלמת הלוח קומפלט. כולל כל ההכנות לחיבור ללוח קיים בשטח. מדידת הלוחות לפי מ"ר חזית לוח. | מ"ר | 2 | 7500 | 15000
08.01.001.0650 | הובלה התקנה וחיבור מושלמים של תא חדש על כל חלקיו כולל חיבור של כל כבלי הגישור לכח ולפיקוד ובקרה בינו ללוח ראשי הקיים ולמשאבה החדש כולל כל ההתאמות הנדרשות בשטח. קומפלט | קומפ | 1 | 10000 | 10000
08.01.001.0670 | פירוק וניתוק משאבות קיימות. הסעיף כולל פירוק חשמלי של מנועים קיימים, פירוק כבלי כוח ופיקוד, פירוק סולמות ו/או תעלות חשמל פירוק לוח חשמל משאבות בחדר והכנת תא ראשי קיים לחיבור תא משאבות חדש.קומפ' | קומפ | 1 | 20000 | 20000
08.01.002 | בקר מתוכנת |  |  |  | 62875
08.01.002.0010 | באתר קיים בקר מתוכנת מתוצרת MOTOROLA דגם Ace 3600. כל עבודות ורכש ציוד בקרה יהיו התיאום ובאישר המזמין בלבד ובאמצעות קבלן בקרה מטעם המזמין. | הערה | 0 | 0 | 0
08.01.002.0020 | כל עבודות פיקוד ובקרה לרבות חיווט חדש, שינוי חיווט קיים, תוספת ציוד חדש, עידכוני תוכנה הרצות, בדיקות יבוצעו בשטח | הערה | 0 | 0 | 0
08.01.002.0030 | כרטיס משולב 4 כניסות אנלוגיות + 8 יציאות דיגיטליות + 16 כניסות דיגיטליות לבקר כולל התקנה כמפורט קומפלט. | יח' | 1 | 5625 | 5625
08.01.002.0040 | כרטיס 4 יציאות אנלוגיות לבקר כולל התקנה כמפורט קומפלט. | יח' | 1 | 6250 | 6250
08.01.002.0100 | מתג מנוהל (managed switch) תעשייתי להתקנה בארון תקשורת דרגת הגנה IP20, בעל 16 מבואות נחושת RJ-45 ושתי מבואות אופטיים. דוגמאת ConneXium של שניידר או של חברת סימנס או ש"ע מאושר . | יח' | 1 | 4750 | 4750
08.01.002.0110 | חיווט מושלם של הבקרים בשטח, יחידת תצוגה, יחידת תקשורת ומתג תעשייתי באופן מושלם קומפ'. | קומפ | 1 | 1250 | 1250
08.01.002.0130 | עדכון תוכנה לבקר כולל הפעלתו בשטח וכן הפעלת המתקן והרצתו באתר. התשלום יבוצע ישירות ע"י הקבלן לחברת התוכנה של מט"ש במחיר יסוד של 20,000 לא כולל מע"מ.המחיר שיצויין בהצעת הקבלן יכלול את כל התיאומים וההכנות הנדרשות ע"י המתכנן. | קומפ | 1 | 25000 | 25000
08.01.002.0140 | עדכון תוכנה ישומית לקליטת התחנה החדשה במערך הפיקוד של המט"ש כולל שילוב בבסיס נתונים, מסכי הפעלה, הכנת 5 מסכי תפעול, שילוב במערכת ההתראות, הודעות SMS,הסטורית ארועים, גרפים כולל אינטגרציה והפעלה מושלמת באמצעות חברת הבקרה של המט"ש "טפקו" במחיר יסוד של 15,000 ש"ח | קומפ | 1 | 20000 | 20000
08.01.003 | נקודות ואינסטלציה חשמלית |  |  |  | 175551
08.01.003.0010 | הערה: כל כבלי החשמל לנקודות ולהזנות יהיו מטיפוס כבה מאלו N2XY/FR. | הערה | 0 | 0 | 0
08.01.003.0020 | שיפוץ נקודת מאור בכבל 3X1.5 N2XY/FR מונח על סולם כבלים או בתעלה פלסטית או מפח משותפת מלוח חשמל כולל תעלה פלסטית במידות עד 3X2.5 ס''מ או צינור מרירוןכלולים במחיר הנקודה , כולל חלקה בקו המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות. סיום במפסק מאור (יחיד או כפול) אטום להתקנה עה"ט ניסקו או ש"ע קומפ' | נק' | 3 | 188 | 564
08.01.003.0030 | שיפוץ נקודת חיבור קיר בכבל 3X2.5 N2XY/FR ממ"ר מונח על סולם כבלים או בתעלה פלסטית או מפח משותפת מלוח חשמל, כולל תעלה פלסטית במידות עד 3X2.5 ס"מ או צינור מרירון כלולים במחיר הנקודה מהתעלות הראשיות, נפרדות לכבלי הנקודה, כולל חלקה בקו המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות. סיום בשקע ישראלי 16 אמפר להתקנה עה"ט ניסקו או תח"הט ניסקו או ש"ע קומפ' | נק' | 2 | 200 | 400
08.01.003.0040 | תוספת למחיר הנק. הנ"ל עבור שקע אטום למים IP55 עם מכסה הרמטי | יח' | 1 | 38 | 38
08.01.003.0060 | כבל חשמל 3X1.5N2XY/FR ממ"ר (כבד מאליו) מנחושת מותקן לקיר או מושחל בצינור או מותקן בתעלת כבלים או מושחל בצינור תת-קרקעי. | מ' | 300 | 7 | 2100
08.01.003.0070 | כבל חשמל כנ"ל אך 4X1.5N2XY/FR ממ"ר. | מ' | 50 | 8 | 400
08.01.003.0080 | כבל חשמל כנ"ל אך 5X1.5N2XY/FR ממ"ר. | מ' | 100 | 9 | 900
08.01.003.0090 | כבל חשמל כנ"ל אך 7X1.5N2XY/FR ממ"ר. | מ' | 50 | 10 | 500
08.01.003.0110 | כבל חשמל כנ"ל אך 14X1.5N2XY/FR ממ"ר. | מ' | 50 | 25 | 1250
08.01.003.0120 | כבל חשמל כנ"ל אך 3X2.5N2XY/FR ממ"ר. | מ' | 50 | 8 | 400
08.01.003.0130 | כבל חשמל כנ"ל אך 4X2.5 N2XY/FR ממ"ר | מ' | 100 | 13 | 1300
08.01.003.0140 | כבל חשמל כנ"ל אך 5X2.5 N2XY/FR ממ"ר | מ' | 200 | 15 | 3000
08.01.003.0160 | כבל חשמל כנ"ל אך 5X4 N2XY/FR ממ"ר | מ' | 20 | 19 | 380
08.01.003.0170 | כבל חשמל כנ"ל אך 5X6 N2XY/FR ממ"ר | מ' | 30 | 32 | 960
08.01.003.0180 | כבל חשמל כנ"ל אך 4X10N2XY/FR ממ"ר. | מ' | 20 | 38 | 760
08.01.003.0190 | כבל חשמל כנ"ל אך 5X10 N2XY/FR ממ"ר | מ' | 20 | 44 | 880
08.01.003.0200 | כבל חשמל כנ"ל אך 4X16 N2XY/FR ממ"ר | מ' | 20 | 50 | 1000
08.01.003.0220 | כבל חשמל כנ"ל אך 5X35 N2XY/FR ממ"ר | מ' | 20 | 82 | 1640
08.01.003.0240 | כבל חשמל כנ"ל אך 4X120 N2XY/FR ממ"ר | מ' | 20 | 313 | 6260
08.01.003.0245 | כבל חשמל כנ"ל אך 4X185 N2XY/FR ממ"ר | מ' | 20 | 460 | 9200
08.01.003.0250 | כבל חשמל כנ"ל אך משוריין 3x120+70 N2XBY ממ"ר כולל הארקת שריון הכבל | מ' | 100 | 420 | 42000
08.01.003.0260 | כנ"ל אך מוליך הארקה מנחושת חשוף שזור בחתך 16 ממ"ר | מ' | 50 | 13 | 650
08.01.003.0270 | כנ"ל אך מוליך הארקה מנחושת חשוף שזור בחתך 25 ממ"ר | מ' | 30 | 15 | 450
08.01.003.0310 | כנ"ל אך מוליך הארקה מנחושת מבודד בחתך 35 ממ"ר. | מ' | 100 | 25 | 2500
08.01.003.0320 | פס השוואת פוטנציאלים במידות 60/6 מ"מ מנחושת תקני מותקן ומחובר. | יח' | 1 | 563 | 563
08.01.003.0330 | חיבור מושלם כולל שלה להארקת צנרת מתכתית בקוטר עד "4. | יח' | 15 | 188 | 2820
08.01.003.0340 | חיבור מושלם כולל שלה להארקה צינור מים או מערכת אחרת בקוטר עד "8. | יח' | 4 | 150 | 600
08.01.003.0350 | חיבור כנ"ל אך לקונס. מתכתית באמצעות בורג "3/8 ודיסקית פליז | יח' | 5 | 138 | 690
08.01.003.0360 | ש"ע ברג'י של חשמלאי מוסמך (רק לעבודות שאושרו מראש בכתב ע"י המפקח ביומן העבודה) | ש"ע | 20 | 125 | 2500
08.01.003.0370 | ש"ע ברג'י כנ"ל לחשמלאי עוזר | ש"ע | 20 | 100 | 2000
08.01.003.0380 | צינור מרירון בקוטר 16 מ"מ (לצנרת שאינה כלולה במחיר הנקודות) מותקן לקיר או לתקרה כולל קופסת הסתעפות | מ' | 30 | 8 | 240
08.01.003.0390 | צינור מרירון כנ"ל אל בקוטר 25 מ"מ | מ' | 30 | 9 | 270
08.01.003.0400 | צינור מרירון כנ"ל אל בקוטר 32 מ"מ | מ' | 30 | 13 | 390
08.01.003.0410 | צינור מרירון כנ"ל אל בקוטר 40 מ"מ | מ' | 50 | 15 | 750
08.01.003.0420 | צינור מריכף חסין אש בקוטר 25 מ"מ מונח ביציקה או בקיר או ברצפה כולל חוט משיכה. הסעיף מתייחס לצנרת שאינה כלולה במחיר הנקודות | מ' | 50 | 8 | 400
08.01.003.0430 | צינור פלסטי בקוטר 50 מ"מ תת קרקעי מטיפוס מרילן כולל חוט משיכה | מ' | 250 | 17 | 4250
08.01.003.0440 | צינור כנ"ל אך בקוטר 75 מ"מ | מ' | 50 | 19 | 950
08.01.003.0450 | צינור כנ"ל אך מ P.V.C קשיח בקוטר "4 דרג 8 | מ' | 200 | 75 | 15000
08.01.003.0480 | צינור פלסטי כנ"ל אך בקוטר 50 מ"מ עבור תקשורת י.ק.ע. 13.5 כולל חוט משיכה. | מ' | 100 | 18 | 1800
08.01.003.0500 | תיבת שקעים פלסטית עם תריס למאמתים לפי תוכנית פרטים הכוללת: 1. מאמ"ת 6KA ,3X16A. 2. מאמ"ת 6KA 1X16A. 3. ממסר פחת 30MA 4X40A. 4.ח"ק ישראלי 16A חד פאזי אטום למים 2 יחידות. 5. ח"ק תלת פאזי IP65 ,5X32A CEE. 6. ח"ק תלת פזי 5X16A ,CEE,IP55. 7. מקום שמור נוסף לעוד אביזר שקעים חד פזי או תלת פזי. הכל מותקן ומחווט כולל התקנה לקיר וחבור להזנה דוגמאת גוויס או LEGRAND או בלבד. | יח' | 2 | 1500 | 3000
08.01.003.0510 | נק. למזגן ע"י כבל 3X2.5 N2XY ממ"ר בצינור מרירון או בתעלה פלסטית 3X2.5 ס"מ קו ישיר מהלוח כולל אביזר למזגן 16A | יח' | 1 | 250 | 250
08.01.003.0520 | מזגן מפוצל לתקופה של 24000 BTU כולל יחידת פיזור פנימית, יח' עיבוי חיצונית, צנרת גז וחשמל בין שתי היחידות, כולל התקנה מושלמת , מילוי גז והפעלה קומפלט,תוצרת אלקטרה או תדיראן | יח' | 1 | 11250 | 11250
08.01.003.0530 | כבל חסין אש 3X1.5 ממ"ר NHXH תקני בצבע כתום מושחל בצינור או מונח בתעלה או מונח לסולם כבלים | מ' | 130 | 10 | 1300
08.01.003.0540 | כבל חסין אש כנ"ל אך 5X1.5 ממ"ר | מ' | 60 | 15 | 900
08.01.003.0550 | כבל חסין אש כנ"ל אך 10X1.5 ממ"ר | מ' | 20 | 18 | 360
08.01.003.0560 | כבל חסין אש כנ"ל אך 14X1.5 ממ"ר | מ' | 15 | 23 | 345
08.01.003.0570 | כבל מכשור כז"מ 2 זוג 2X2X16AWG מסובבים, מסוככים, כל זוג בנפרד, 6OPF ל מ"א עם מעטה NYY מותאם להתקנה תת-קרקעית ומעטה נוסף נגד עכברים GREEN MARDER P/N סילבן סחר או ש"ע | מ' | 300 | 19 | 5700
08.01.003.0580 | כבל מכשור כנ"ל אך 2X2X22AWG להתקנה פנימית בתעלת כבלים | מ' | 100 | 13 | 1300
08.01.003.0590 | כבל תקשרת מחשבים CAT7 כולל מעטה 1000MHZ ,NYY תוצרת טלדור מותקן בתעלה או מושחל בצנרת. | מ' | 50 | 15 | 750
08.01.003.0610 | קופסאת מעבר ופיצול מתכתית משוריינת IP67 עם פס מהדקים מותקנת על תקרת בור רטוב למעבר כבלי מצופים מותקנת ומחוזקת קומפ' | יח' | 1 | 175 | 175
08.01.003.0620 | ביצוע שרוול עד "6 בקיר או תקרת בטון כולל אספקת השרוול, ביטונו ואיטומו מפני מעבר גזים ו/או מכרסמים לאחר השחלת הכבלים. | יח' | 2 | 188 | 376
08.01.003.0630 | נישה מבטון לפי פרט עבור ארון מעבר למשאבות במידות 140/200/50 ס"מ כולל בסיס בטון + דלת פח רפפה + מנעול כפול + גגון הכל לפי פרט מותקן ומחובר | יח' | 1 | 2750 | 2750
08.01.003.0640 | תעלת נירוסטה 316-E5 מחורצת בעובי 0.8 מ"מ במידות 10/6 ס"מ עם מכסה כולל פניות, צמתים, זרועות, קונזולות מותקנת קומפלט תוצרת NIEDAX או ש"ע עם זרועות לקירבמרחק כל 1.5 מ' (יבואן: ארכה). | מ' | 10 | 138 | 1380
08.01.003.0650 | כנ"ל אך במידות 20/6 ס"מ | מ' | 30 | 157 | 4710
08.01.003.0670 | סולם כבלים מטיפוס כבד עשוי נירוסטה 316-E5 כולל מכסה תוצרת NIEDAX או ש"ע, ברוחב 10 ס"מ מותקן לקיר או מתחת לתקרה כולל מיתלים, קונזולות, מחברים וכל האביזרים הנדרשים להתקנה מושלמת קומפ'. יבואן ארכה. | מ' | 10 | 150 | 1500
08.01.003.0680 | סולם כבלים כנ"ל ברוחב 20 ס"מ | מ' | 20 | 225 | 4500
08.01.003.0720 | חפירה/חציבה של תעלה בעומק 110 ס"מ וברוחב כנדרש מינימלי של 80 ס"מ בחלק התחתון או 120 ס"מ בחלק העליון או בכל מידה שתידרש עבור חשמל ותקשורת כולל חומר גרוס ברמה של חול ים דוגמת טופ "0" או חול מחצבה "פודרה" בעומק 10 ס"מ, הנחת צנרת, כיסוי חול כנ"ל 20 ס"מ, סרט סימון כיסוי ע"י יציקת שכבת בטון בעומק 30 ס"מממפלס פני הקרקע. שכבות הידוק וסילוק העודפים קומפ'. מודגש בזאת כי הכיסוי, ההידוק והשלמת פני הקרקע סופיים יבוצעו ע"י הקבלן ובהתאם להנחיות הפיקוח בשטח. | מ' | 100 | 65 | 6500
08.01.003.0730 | השלמת/שיפור מערכת הארקת יסודות מושלמת עבור מבנה חשמל קיים לפי בהתאם לחוק החשמל ודרישות המתכנן. | קומפ | 1 | 6250 | 6250
08.01.003.0790 | שוחת מעבר כנ"ל בקוטר 100 ס"מ ומכסה במשקל 40 טון . | יח' | 2 | 3500 | 7000
08.01.003.0820 | מבנה לוח פילר מעבר למשאבת ולאביזרי בקרה מארון פוליסטאר משוריין אטום IP65 דוגמאת HIMEL או G.E או ענבר במידות 80/110/32 ס"מ לפחות עם דלתות, גגון, נעילהלדלתות פלטה מגולוונת 3 מ"מ,כולל מפסק בטחון 3X250A+ מפסק פיקוד 3 מצבים עם נעילה במצב "0" לחצן חירום + פסי מהדקים למעבר וכל אביזרי הפיקוד התקנת הציוד וחיווט , שילוט, מהדקים וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים להשלמת הלוח כולל מעמד,בסיס (סוקל) מפוליאסטר משוריין או קוסנטרוקציה מתכתית מהווה תא כניסה לכבליםרגליות להתקנה לרצפה קומפלט. המחיר כולל גם הובלה, התקנה וחיבור מושלמים בסמוך למשאבות. | יח' | 1 | 4500 | 4500
08.01.004 | גופי תאורה |  |  |  | 15128
08.01.004.0010 | מחיר גופי התאורה להלן כולל אספקה והתקנה מושלמים כולל ציוד הדלקה ונורות וכן מצתים אלקטרונים לנורות הפלורצנט. | הערה | 0 | 0 | 0
08.01.004.0020 | מנורת יציאת חרום תקנית מטיפוס LED עם שילוט "יציאה" בצבע לבן על גבי ירוק, אותיות בגובה 15 ס"מ, דו תכליתית יציקת אלומיניום תקנית תוצרת MACKWELL סדרה XXY-VE (יבואן: אנלטק) להתקנה לקיר או לתקרה, חד כיוונית או דו כיוונית מאושרת ע"י מכון התקנים. | יח' | 1 | 500 | 500
08.01.004.0030 | גוף תאורת חרום חד-תכליתי להתקנה לתקרה בטון 3W-LED ,כולל קופסאה מקורית עבורו להתקנת גלויה כולל ציוד הדלקה ומצברי חרום דגם XYLUX-LR4 של MACKWELL (יבואן:אנלטק) | יח' | 2 | 500 | 1000
08.01.004.0040 | גוף תאורה דגם סילייט פלוס לד IP54, אטום, בהספק 4000K ,41W LED, תוצרת געש תאורה. | יח' | 6 | 438 | 2628
08.01.004.0050 | ג"ת מיציקת אלומניום צבוע באבקת פוליאסטר בעל עדשת זכוכית עובי 4 מ"מ המיועד לתאורת הצפת שטח וחצרות. טמפ' צבע CRI80 .4000K, הספק 14000LM ,150W. כדוגמת LFL-5+5 של GEWISS . או HIMOR של (לירד שטיינץ) כולל הצגת אישור יצרן לתאימות לאווירה ימית. | יח' | 4 | 2750 | 11000
08.01.005 | אביזרי פיקוד והארקות |  |  |  | 13229
08.01.005.0010 | חיבור חשמלי מושלם של מנוע בהספק עד 150 כ"ס כולל מפסק בטחון לפי תוכנית IP67 כניסות כבל, חיבור כבלי הכח והפיקוד. | יח' | 1 | 813 | 813
08.01.005.0060 | מפסק גבול מתכתי IP67 כולל זרוע הפעלה מורכב לדלת או לשער (להתראה על פריצה) ומחובר קומפלט. | יח' | 1 | 375 | 375
08.01.005.0070 | מפסק בורר אטום 3 IP65 מצבים, צד שמאל קבוע, צד ימין קפיצי עם מנעול במצב 0 תוצרת טלמכניק מותקן ומחובר מותקן בתוך קופסאה אטומה עם קלפה . | יח' | 1 | 463 | 463
08.01.005.0100 | אלקטרודת הארקה מפלדה מצופה נחושת בקוטר 19 מ"מ מוחדרת אנכית לקרקע בעומק 3 מטר כולל ראשי קידוח כולל שוחת הגנה עבורה בקוטר 40 ס"מ ממולאת חצץ. | יח' | 2 | 625 | 1250
08.01.005.0120 | לחצן פיקוד 4 קטבים אטום IP65 להתקנה חיצונית מטיפוס פטריה מותקן ומחובר | יח' | 2 | 438 | 876
08.01.005.0130 | מתמר לחץ אנלוגי עם תצוגת מסך מקומי 0-200M מ' זרם התמרה 4-20mA תוצרת ROUSMOUNT או E+S כנדרש מותקן ומחובר. | יח' | 1 | 4000 | 4000
08.01.005.0140 | מצוף פיקוד אגס עם כבל אורגינלי באורך כנדרש ,דגם 30 SWINO או ש"ע מאושר מותקן ומחובר קומפלט . | יח' | 5 | 625 | 3125
08.01.005.0150 | הגנה על אביזר פיקוד חיצוני ע"י כיסוי פח הגנה לפי פרט. | יח' | 2 | 188 | 376
08.01.005.0160 | התקנה וחיבור מושלמים של רגש או אביזר פיקוד אנלוגי בלבד ( אולטראסוני , מתמר לחץ, רגשים וכו' ) כולל חיבור כבלים מסוככים מסופקים ע"י הקבלן או המזמין כוללכניסות כבל אנטיגרון וצינור מגן שרשורי פלסטי תקני באופן מושלם קומפ' | קומפ | 2 | 250 | 500
08.01.005.0170 | התקנה וחיבור מושלמים של אביזר פיקוד כנ"ל אך עד 5 מגעים יבשים ( פרסוסטטים , מפסק גבול ) ע"י כבל פיקוד N2XY התקנה וחיבור | קומפ | 1 | 225 | 225
08.01.005.0180 | מפסק מגביל על שסתום אל חוזר בנוי ממיכל כספית אטום IP65 מורכב על הציר הבולט של השסתום האל חוזר . קומפ' . מגע יבש 6A | יח' | 2 | 613 | 1226
08.01.006 | כיבוי וגילוי אש |  |  |  | 20002
08.01.006.0010 | גלאי עשן אופטי אנלוגי לרכזת ממוענת כולל כתובת ותושבת | יח' | 2 | 438 | 876
08.01.006.0020 | יחידת כתובת (מגע יבש)יציאה מהרכזת להפעלת צופר, מיכל גז לכיבוי, הפסקת חשמל וכו' מותקנת בקופסת פוליקרבונט | יח' | 2 | 225 | 450
08.01.006.0030 | יחידת כתובת כנ"ל אך כניסה ממגע יבש חיצוני עבור התראות חיצוניות | יח' | 2 | 150 | 300
08.01.006.0040 | לחצן אזעקת אש מתכתי לניפוץ לרכזת ממוענת כולל כתובת | יח' | 1 | 438 | 438
08.01.006.0050 | מנורת סימון אזעקת אש | יח' | 2 | 125 | 250
08.01.006.0060 | צופר התראה להתקנה חיצונית עם נצנץ | יח' | 1 | 438 | 438
08.01.006.0070 | הספקה והשחלת של כבל גילוי אש תקני אדום תת-קרקעי 6X1.5 ממ"ר (מסובבים גמישים) לרכזת ממוענת מרכזת גילוי אש במבנה משרדים דרך תשתית תת-קרקעית עד למבנים משניים ולפנלי משנה | יח' | 100 | 15 | 1500
08.01.006.0090 | מיכל גז FM-200,עד 3 ק"ג עם צנרת פיזור,נחירים בגג לוח החשמל בהתאם לנדרש, שסתום חשמלי מופעל ע"י הרכזת, מד לחץ, פרסוסטט התראה חשמלי, ידית הפעלה ידנית, הכל מותקן בלוח החשמל ומחובר קומפ' לפי תקן NFPA 2001 ואישור UL\FM וכן אישור מכון התקנים הישראלי קומפלט ומחובר קומפלט. | יח' | 1 | 6250 | 6250
08.01.006.0100 | רכזת גילוי אש 4 אזורים עם אפשרות להרחבה ל' 8 אזורים, תצוגה דיגטלית וכל יתר האביזרים המפורטים כולל חייגן אוטומטי סלולרי או קווי אינטגרלי ברכזת ל 5 טלפונים | יח' | 1 | 4500 | 4500
08.01.006.0110 | חיווט מושלם כולל הרצה והפעלה מושלמת של מערכת גילוי וכיבוי האש בכל תחום הפרויקט וכן העברתה בדיקה ואישור של מכון התקנים כולל תשלומים עבור מכון התקנים וליווי הבודק מספר פעמים ככל שיידרש קומפ'. | קומפ | 1 | 5000 | 5000
4119232
|  |  | הנחה | 0% | 0
4119232
|  |  |  | 17% | 700269.44
4819501.44